## Расчет диаметра кабеля
Расчёт диаметра кабеля марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, а также АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS
| число жил n | 2
Сечение жилы, мм·мм | Количество проволок в жиле, шт. (только 1, 7, 19, 37, 61, 91) | Радиус жилы r, мм | Диаметр жилы d, мм | Толщина изоляции по ГОСТ 16442, мм | Радиус изолированной жилы r, мм | Радиус кабеля под оболочкой R, мм | Диаметр кабеля под оболочкой, мм | Толщина оболочки по категории Обп-2, мм | Диаметр кабеля с оболочкой, мм
0.35 | 1 | 0.33378 | 0.66756 | 0.6 | 0.93378 | 1.8676 | 3.7351 | 1.2 | 6.1351
0.5 | 1 | 0.39894 | 0.79788 | 0.6 | 0.99894 | 1.9979 | 3.9958 | 1.2 | 6.3958
0.75 | 1 | 0.4886 | 0.97721 | 0.6 | 1.0886 | 2.1772 | 4.3544 | 1.2 | 6.7544
1 | 1 | 0.56419 | 1.1284 | 0.6 | 1.1642 | 2.3284 | 4.6568 | 1.2 | 7.0568
1.5 | 1 | 0.69099 | 1.382 | 0.6 | 1.291 | 2.582 | 5.164 | 1.2 | 7.564
2.5 | 1 | 0.89206 | 1.7841 | 0.6 | 1.4921 | 2.9841 | 5.9682 | 1.2 | 8.3682
4 | 1 | 1.1284 | 2.2568 | 0.7 | 1.8284 | 3.6568 | 7.3135 | 1.5 | 10.3135
6 | 1 | 1.382 | 2.764 | 0.7 | 2.082 | 4.164 | 8.3279 | 1.5 | 11.3279
10 | 7 | 2.023 | 4.046 | 0.9 | 2.923 | 5.846 | 11.692 | 1.5 | 14.692
16 | 7 | 2.5589 | 5.1178 | 0.9 | 3.4589 | 6.9178 | 13.8357 | 1.5 | 16.8357
25 | 7 | 3.1987 | 6.3973 | 1.1 | 4.2987 | 8.5973 | 17.1946 | 1.7 | 20.5946
35 | 7 | 3.7847 | 7.5694 | 1.1 | 4.8847 | 9.7694 | 19.5388 | 1.7 | 22.9388
50 | 19 | 4.4514 | 8.9029 | 1.3 | 5.7514 | 11.5029 | 23.0058 | 1.9 | 26.8058
70 | 19 | 5.267 | 10.534 | 1.4 | 6.667 | 13.334 | 26.6681 | 1.9 | 30.4681
95 | 19 | 6.1359 | 12.2718 | 1.5 | 7.6359 | 15.2718 | 30.5435 | 2.1 | 34.7435
120 | 37 | 6.8672 | 13.7345 | 1.5 | 8.3672 | 16.7345 | 33.469 | 2.1 | 37.669
150 | 37 | 7.6778 | 15.3556 | 1.6 | 9.2778 | 18.5556 | 37.1113 | 2.1 | 41.3113
185 | 37 | 8.5266 | 17.0533 | 1.7 | 10.2266 | 20.4533 | 40.9065 | 2.3 | 45.5065
240 | 61 | 9.6928 | 19.3856 | 1.9 | 11.5928 | 23.1856 | 46.3712 | 2.3 | 50.9712
300 | 61 | 10.8369 | 21.6737 | 3 | 13.8369 | 27.6737 | 55.3475 | 2.5 | 60.3475
400 | 61 | 12.5133 | 25.0267 | 3 | 15.5133 | 31.0267 | 62.0533 | 3 | 68.0533
500 | 61 | 13.9903 | 27.9807 | 3 | 16.9903 | 33.9807 | 67.9613 | 3 | 73.9613

## Толщина изоляции и оболочки
оболочка |  | + | - | + | - | + | +
напряжение, В | перем | до 220 вкл. | до 220 вкл. | 220-400 вкл. | 220-400 вкл. | 400-1800 вкл. | 3600
|  | 220/380 | 220/380 | 220/380; 400/660 | 220/380; 400/660 | 400/660; 1800/3000 | 3600/6000
| пост | до 700 вкл. | до 700 вкл. | 700-1000 вкл. | 700-1000 вкл. | 1000-6000 вкл.
категория |  | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6
условия работы | тяжёлые | И1: средние; И2: лёгкие
примеры | землеройные машины | И1: общепромышленные установки, которые не относятся в категориям Об-1 и Об3; И2: бытовые электроприёмники без механических нагрузок
категория | Об-1 | И1: Об-2; И2: Об-3
материал изоляции, оболочки | резина | И1: пластмасса (полиэтилен или ПЭ, поливинилхлорид или ПВХ)
индекс | р | bar: И1
промышленные марки КГ
Сечение жилы, мм·мм | Номинальная толщина резиновой изоляции, мм, для категорий
| Ир-1; Ир-2 | И1: Ир-3; Ир-4; И2: Ир-5; И3: Ир-6
0.35 | 0.6 | bar: И1 to И3
0.5 | 0.6 | И1: 0.8; И2: -; И3: -
0.75 | 0.6 | bar: И1 to И3
1 | 0.6 | bar: И1 to И3
1.5 | 0.6 | И1: 1; И2: 1.8; И3: -
2.5 | 0.8 | И1: 1; И2: 1.8; И3: -
4 | 0.8 | И1: 1; И2: 1.8; И3: -
6 | 0.8 | И1: 1; И2: 1.8; И3: -
10 | 1 | И1: 1.2; И2: 2; И3: 4
16 | 1 | И1: 1.2; И2: 2; И3: 4
25 | 1.2 | И1: 1.4; И2: 2.2; И3: 4
35 | 1.2 | И1: 1.4; И2: 2.2; И3: 4
50 | 1.4 | И1: 1.6; И2: 2.4; И3: 4
70 | 1.4 | И1: 1.6; И2: 2.4; И3: 4
95 | 1.6 | И1: 1.8; И2: 2.6; И3: 4
120 | - | И1: 1.8; И2: 2.6; И3: 4
150 | - | И1: 2; И2: 2.8; И3: 4
185 | - | И1: 2.2; И2: 3; И3: -
240 | - | И1: 2.4; И2: 3.2; И3: -
300 | - | И1: 2.6; И2: 3.4; И3: -
400 | - | И1: 2.8; И2: 3.6; И3: -
500 | - | И1: 3; И2: 3.8; И3: -
| бытовые марок ПВС, ШВВП | И1: бытовые марок ППВ, АППВ; И2: промышленные марок ВВГ, АВВГ; И3: провода марок ПВ1, ПВ3, АПВ
Сечение жилы, мм·мм | Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий
| Ип-1 | Ип-2 | Ип-3 | Ип-4 | Ип-5 | Ип-6
до 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | - | -
0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - | -
0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | -
0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | -
1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - | -
1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | - | -
2.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | - | -
4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.2 | -
6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.2 | -
10 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 3
16 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 3
25 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3
35 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3
50 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3
70 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3
95 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3
120 |  |  | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3
150 |  |  | 1.8 | 2 | 2.2 | 3
185 |  |  | 2 | 2.2 | 2.4 | 3
240 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3
300 |  |  | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3
400 |  |  | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3
500 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3.2
| Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий Ип-5: промышленные марки КГ |  | промышленные марок ВВГ, АВВГ | бытовые марок ПВС, ШВВП
Диаметр кабеля | Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий Ип-4: Номинальная толщина оболочки, мм
с оболочкой для категории Обп-2 | Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий Ип-2: под оболочкой; Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий Ип-4: резиновой | пластмассовой
от | до | свыше | до | Обр-1 | Обр-2 | Обр-3 | Обп-1 | Обп-2 | Обп-3
| 8.4 |  | 6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8
8.5 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1
13.1 | 18 | 10 | 15 | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2
18.1 | 23.4 | 15 | 20 | 3 | 2 | - | 2 | 1.7 | -
23.5 | 28.8 | 20 | 25 | 3.5 | 2.5 | - | 2.3 | 1.9 | -
28.9 | 33.8 | 25 | 30 | 4.5 | 3 | - | 2.5 | 1.9 | -
33.9 | 44.2 | 30 | 40 | 5 | 3 | - | 3 | 2.1 | -
44.3 | 54.6 | 40 | 50 | 5 | 4 | - | 3.5 | 2.3 | -
54.7 | 65 | 50 | 60 | 6 | 4.5 | - | 4 | 2.5 | -
65.1 |  | 60 |  | 6 | - | - |  | 3 | -