## Номенклатура медной шины
Шина медная электротехнического назначения (ширина и толщина, площадь и масса) |  |  |  | Цена в интернет-магазине | Токовая нагрузка на медные шины прямоугольного сечения при количестве полос от 1 до 4 на фазу
Ширина В, мм | Толщина H, мм | Площадь сечения с учётом скруглений, мм·мм | Масса 1 м шины с учётом скруглений (по ГОСТ 434-78), кг |  | Размеры, мм |  | Токовая нагрузка, ампер
16 | 11 | 174.1 | 1.5495 |  | Ширина | Толщина | 1 | 2 | 3 | 4
16 | 12.5 | 198.1 | 1.7631 |  | 15 | 3 | 210 | - | - | -
16 | 14 | 222.1 | 1.9767 |  | 20 | 3 | 275 | - | - | -
16 | 16 | 255.1 | 2.2704 |  | 25 | 3 | 340 | - | - | -
20 | 10 | 198.1 | 1.7631 |  | 30 | 4 | 475 | - | - | -
20 | 11 | 218.1 | 1.9411 |  | 40 | 4 | 625 | - / 1090 | - | -
20 | 12.5 | 248.1 | 2.2081 |  | 40 | 5 | 700 / 705 | - / 1250 | - | -
20 | 14 | 278.1 | 2.4751 |  | 50 | 5 | 860 / 870 | - / 1525 | - / 1895 | -
20 | 16 | 318.1 | 2.8311 |  | 50 | 6 | 955 / 960 | - / 1700 | - / 2145 | -
20 | 18 | 358.1 | 3.1871 |  | 60 | 6 | 1125 / 1145 | 1740 / 1990 | 2240 / 2495 | -
20 | 20 | 398.1 | 3.5431 |  | 80 | 6 | 1480 / 1510 | 2110 / 2630 | 2720 / 3220 | -
25 | 8 | 198.1 | 1.7631 |  | 100 | 6 | 1810 / 1875 | 2470 / 3245 | 3170 / 3940 | -
25 | 9 | 223.1 | 1.9856 |  | 60 | 8 | 1320 / 1345 | 2160 / 2485 | 2790 / 3020 | -
25 | 10 | 248.1 | 2.2081 |  | 80 | 8 | 1690 / 1755 | 2620 / 3095 | 3370 / 3850 | -
25 | 11 | 273.1 | 2.4306 |  | 100 | 8 | 2080 / 2180 | 3060 / 3810 | 3930 / 4690 | -
25 | 12.5 | 310.6 | 2.7643 |  | 120 | 8 | 2400 / 2600 | 3400 / 4400 | 4340 / 5600 | -
25 | 14 | 348.1 | 3.0981 |  | 60 | 10 | 1475 / 1525 | 2560 / 2725 | 3300 / 3530 | -
25 | 16 | 398.1 | 3.5431 |  | 80 | 10 | 1900 / 1990 | 3100 / 3510 | 3990 / 4450 | -
25 | 18 | 448.1 | 3.9881 |  | 100 | 10 | 2310 / 2470 | 3610 / 4325 | 4650 / 5385 | 5300 / 6060
25 | 20 | 498.1 | 4.4331 |  | 120 | 10 | 2650 / 2950 | 4100 / 5000 | 5200 / 6250 | 5900 / 6800
25 | 25 | 623.1 | 5.5456
30 | 6 | 179.1 | 1.594 |  |  |  | переменный ток / постоянный ток
30 | 6.5 | 193.1 | 1.7186 |  | Температура нагрева медной шины +70°С, при температуре воздуха +25°С
30 | 7 | 208.1 | 1.8521 |  | При расположении шин плашмя токовая нагрузка снижается: на 5% при ширине до 60 мм и на 8% при ширине свыше 60 мм
30 | 8 | 238.1 | 2.1191
30 | 9 | 268.1 | 2.3861 |  | Страница 504 источника: Белоруссов Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1987 - 536с.
30 | 10 | 298.1 | 2.6531 |  | Свободное скачивание по ссылке
30 | 11 | 328.1 | 2.9201
30 | 12.5 | 373.1 | 3.3206
30 | 14 | 418.1 | 3.7211
30 | 16 | 478.1 | 4.2551
30 | 18 | 538.1 | 4.7891
30 | 20 | 598.1 | 5.3231
30 | 25 | 748.1 | 6.6581
30 | 30 | 898.1 | 7.9931
40 | 4 | 159.52 | 1.4197
40 | 4.5 | 179.1 | 1.594
40 | 5 | 199.1 | 1.772
40 | 5.5 | 219.1 | 1.95
40 | 6 | 239.1 | 2.128
40 | 6.5 | 258.1 | 2.2971
40 | 7 | 278.1 | 2.4751
40 | 8 | 318.1 | 2.8311
40 | 9 | 358.1 | 3.1871
40 | 10 | 398.1 | 3.5431
40 | 11 | 438.1 | 3.8991
40 | 12.5 | 498.1 | 4.4331
40 | 14 | 558.1 | 4.9671
40 | 16 | 638.1 | 5.6791
40 | 18 | 718.1 | 6.3911
40 | 20 | 798.1 | 7.1031
40 | 25 | 998.1 | 8.8831
45 | 4 | 179.52 | 1.5977
45 | 4.5 | 201.6 | 1.7942
45 | 5 | 224.1 | 1.9945
45 | 5.5 | 246.6 | 2.1947
45 | 6 | 269.1 | 2.395
45 | 6.5 | 290.6 | 2.5863
45 | 7 | 313.1 | 2.7866
45 | 8 | 358.1 | 3.1871
45 | 9 | 403.1 | 3.5876
45 | 10 | 448.1 | 3.9881
45 | 11 | 493.1 | 4.3886
45 | 12.5 | 560.6 | 4.9893
45 | 14 | 628.1 | 5.5901
45 | 16 | 718.1 | 6.3911
45 | 18 | 808.1 | 7.1921
45 | 20 | 898.1 | 7.9931
50 | 4 | 199.52 | 1.7757
50 | 4.5 | 224.1 | 1.9945
50 | 5 | 249.1 | 2.217
50 | 5.5 | 274.1 | 2.4395
50 | 6 | 299.1 | 2.662
50 | 6.5 | 323.1 | 2.8756
50 | 7 | 348.1 | 3.0981
50 | 8 | 398.1 | 3.5431
50 | 9 | 448.1 | 3.9881
50 | 10 | 498.1 | 4.4331
50 | 11 | 548.1 | 4.8781
50 | 12.5 | 623.1 | 5.5456
50 | 14 | 698.1 | 6.2131
50 | 16 | 798.1 | 7.1031
50 | 18 | 898.1 | 7.9931
50 | 20 | 998.1 | 8.8831
55 | 4 | 219.52 | 1.9537
55 | 4.5 | 246.6 | 2.1947
55 | 5 | 274.1 | 2.4395
55 | 5.5 | 301.6 | 2.6842
55 | 6 | 329.1 | 2.929
55 | 6.5 | 355.6 | 3.1648
55 | 7 | 383.1 | 3.4096
55 | 8 | 438.1 | 3.8991
55 | 9 | 493.1 | 4.3886
55 | 10 | 548.1 | 4.8781
55 | 12.5 | 685.6 | 6.1018
55 | 16 | 878.1 | 7.8151
55 | 20 | 1098.1 | 9.7731
60 | 4 | 239.52 | 2.1317
60 | 4.5 | 269.1 | 2.395
60 | 5 | 299.1 | 2.662
60 | 5.5 | 329.1 | 2.929
60 | 6 | 359.1 | 3.196
60 | 6.5 | 388.1 | 3.4541
60 | 7 | 418.1 | 3.7211
60 | 8 | 478.1 | 4.2551
60 | 9 | 538.1 | 4.7891
60 | 10 | 598.1 | 5.3231
60 | 12.5 | 748.1 | 6.6581
60 | 16 | 958.1 | 8.5271
60 | 20 | 1198.1 | 10.6631
65 | 4 | 259.52 | 2.3097
65 | 4.5 | 291.6 | 2.5952
65 | 5 | 324.1 | 2.8845
65 | 6 | 389.1 | 3.463
65 | 7 | 453.1 | 4.0326
65 | 9 | 583.1 | 5.1896
65 | 10 | 648.1 | 5.7681
65 | 12.5 | 810.6 | 7.2143
65 | 16 | 1038.1 | 9.2391
70 | 4 | 279.52 | 2.4877
70 | 4.5 | 314.1 | 2.7955
70 | 5 | 349.1 | 3.107
70 | 8 | 558.1 | 4.9671
70 | 9 | 628.1 | 5.5901
70 | 10 | 698.1 | 6.2131
70 | 12.5 | 873.1 | 7.7706
70 | 16 | 1118.1 | 9.9511
80 | 4 | 319.52 | 2.8437
80 | 4.5 | 359.1 | 3.196
80 | 5 | 399.1 | 3.552
80 | 6 | 479.1 | 4.264
80 | 7 | 558.1 | 4.9671
80 | 8 | 638.1 | 5.6791
80 | 10 | 798.1 | 7.1031
80 | 12.5 | 998.1 | 8.8831
90 | 4 | 359.52 | 3.1997
90 | 4.5 | 404.1 | 3.5965
90 | 5 | 449.1 | 3.997
90 | 6 | 539.1 | 4.798
90 | 7 | 628.1 | 5.5901
90 | 8 | 718.1 | 6.3911
90 | 10 | 898.1 | 7.9931
90 | 12.5 | 1123.1 | 9.9956
100 | 4 | 399.52 | 3.5557
100 | 4.5 | 449.1 | 3.997
100 | 5 | 499.1 | 4.442
100 | 6 | 599.1 | 5.332
100 | 7 | 698.1 | 6.2131
100 | 8 | 798.1 | 7.1031
100 | 10 | 998.1 | 8.8831
100 | 12.5 | 1248.1 | 11.1081
120 | 8 | 958.1 | 8.5271
120 | 10 | 1198.1 | 10.6631
120 | 12.5 | 1498.1 | 13.3331