## Номенклатура шины
Шина алюминиевая электротехническая прессованная (размеры, масса и токовая нагрузка) | [5 empty] | Цена в интернет-магазине
| Сортировка по толщине |  |  |  |  | Сортировка по ширине
Ширина В, мм | Толщина H, мм | Площадь сечения S = B · H, см·см | Min диаметр описанной окружности, мм | Масса 1 м шины (при плотности 2.71 г/см3), кг | Масса 1 м шины с учётом скруглений (по ГОСТ 15176-89), кг | Ширина В, мм | Толщина H, мм | Площадь сечения S = B · H, см·см | Min диаметр описанной окружности, мм | Масса 1 м шины (при плотности 2.71 г/см3), кг | Масса 1 м шины с учётом скруглений (по ГОСТ 15176-89), кг
25 | 2 | 0.5 |  | 0.1355 |  | 9 | 6 | 0.54 |  | 0.14634
12 | 2.5 | 0.3 |  | 0.0813 |  | 11 | 4 | 0.44 |  | 0.11924
20 | 3 | 0.6 | 20 | 0.1626 | 0.168 | 12 | 2.5 | 0.3 |  | 0.0813
25 | 3 | 0.75 | 25 | 0.20325 | 0.201 | 15 | 6 | 0.9 |  | 0.2439
40 | 3 | 1.2 | 40 | 0.3252 | 0.323 | 20 | 3 | 0.6 | 20 | 0.1626 | 0.168
50 | 3 | 1.5 | 50 | 0.4065 | 0.404 | 20 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2168 | 0.214
11 | 4 | 0.44 |  | 0.11924 |  | 20 | 5 | 1 | 21 | 0.271 | 0.269
20 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2168 | 0.214 | 20 | 20 | 4 |  | 1.084
30 | 4 | 1.2 | 30 | 0.3252 | 0.323 | 25 | 2 | 0.5 |  | 0.1355
40 | 4 | 1.6 | 40 | 0.4336 | 0.431 | 25 | 3 | 0.75 | 25 | 0.20325 | 0.201
50 | 4 | 2 | 50 | 0.542 | 0.54 | 25 | 6 | 1.5 | 26 | 0.4065 | 0.397
60 | 4 | 2.4 | 60 | 0.6504 | 0.648 | 28 | 12 | 3.36 |  | 0.91056
20 | 5 | 1 | 21 | 0.271 | 0.269 | 30 | 4 | 1.2 | 30 | 0.3252 | 0.323
30 | 5 | 1.5 | 30 | 0.4065 | 0.404 | 30 | 5 | 1.5 | 30 | 0.4065 | 0.404
40 | 5 | 2 | 40 | 0.542 | 0.54 | 30 | 6 | 1.8 | 31 | 0.4878 | 0.468
50 | 5 | 2.5 | 50 | 0.6775 | 0.675 | 30 | 8 | 2.4 | 31 | 0.6504 | 0.641
60 | 5 | 3 | 60 | 0.813 | 0.811 | 30 | 10 | 3 | 32 | 0.813 | 0.804
9 | 6 | 0.54 |  | 0.14634 |  | 35 | 10 | 3.5 |  | 0.9485
15 | 6 | 0.9 |  | 0.2439 |  | 35 | 20 | 7 |  | 1.897
25 | 6 | 1.5 | 26 | 0.4065 | 0.397 | 40 | 3 | 1.2 | 40 | 0.3252 | 0.323
30 | 6 | 1.8 | 31 | 0.4878 | 0.468 | 40 | 4 | 1.6 | 40 | 0.4336 | 0.431
40 | 6 | 2.4 | 40 | 0.6504 | 0.641 | 40 | 5 | 2 | 40 | 0.542 | 0.54
50 | 6 | 3 | 50 | 0.813 | 0.804 | 40 | 6 | 2.4 | 40 | 0.6504 | 0.641
60 | 6 | 3.6 | 60 | 0.9756 | 0.966 | 40 | 7 | 2.8 |  | 0.7588
80 | 6 | 4.8 | 80 | 1.3008 | 1.292 | 40 | 8 | 3.2 | 41 | 0.8672 | 0.858
100 | 6 | 6 | 100 | 1.626 | 1.611 | 40 | 12 | 4.8 | 42 | 1.3008 | 1.28
40 | 7 | 2.8 |  | 0.7588 |  | 50 | 3 | 1.5 | 50 | 0.4065 | 0.404
30 | 8 | 2.4 | 31 | 0.6504 | 0.641 | 50 | 4 | 2 | 50 | 0.542 | 0.54
40 | 8 | 3.2 | 41 | 0.8672 | 0.858 | 50 | 5 | 2.5 | 50 | 0.6775 | 0.675
50 | 8 | 4 | 51 | 1.084 | 1.075 | 50 | 6 | 3 | 50 | 0.813 | 0.804
60 | 8 | 4.8 | 61 | 1.3008 | 1.292 | 50 | 8 | 4 | 51 | 1.084 | 1.075
80 | 8 | 6.4 | 80 | 1.7344 | 1.725 | 50 | 10 | 5 | 51 | 1.355 | 1.346
100 | 8 | 8 | 100 | 2.168 | 2.159 | 50 | 20 | 10 |  | 2.71
30 | 10 | 3 | 32 | 0.813 | 0.804 | 60 | 4 | 2.4 | 60 | 0.6504 | 0.648
35 | 10 | 3.5 |  | 0.9485 |  | 60 | 5 | 3 | 60 | 0.813 | 0.811
50 | 10 | 5 | 51 | 1.355 | 1.346 | 60 | 6 | 3.6 | 60 | 0.9756 | 0.966
60 | 10 | 6 | 61 | 1.626 | 1.617 | 60 | 8 | 4.8 | 61 | 1.3008 | 1.292
80 | 10 | 8 | 81 | 2.168 | 2.159 | 60 | 10 | 6 | 61 | 1.626 | 1.617
100 | 10 | 10 | 101 | 2.71 | 2.701 | 60 | 12 | 7.2 | 61 | 1.9512 | 1.93
120 | 10 | 12 | 120 | 3.252 | 3.243 | 60 | 25 | 15 | 61 | 4.065 | 4.028
28 | 12 | 3.36 |  | 0.91056 |  | 65 | 25 | 16.25 |  | 4.4037
40 | 12 | 4.8 | 42 | 1.3008 | 1.28 | 70 | 25 | 17.5 | 71 | 4.7425 | 4.705
60 | 12 | 7.2 | 61 | 1.9512 | 1.93 | 80 | 6 | 4.8 | 80 | 1.3008 | 1.292
80 | 12 | 9.6 | 81 | 2.6016 | 2.581 | 80 | 8 | 6.4 | 80 | 1.7344 | 1.725
100 | 12 | 12 | 101 | 3.252 | 3.231 | 80 | 10 | 8 | 81 | 2.168 | 2.159
120 | 12 | 14.4 | 121 | 3.9024 | 3.881 | 80 | 12 | 9.6 | 81 | 2.6016 | 2.581
80 | 15 | 12 | 81 | 3.252 | 3.231 | 80 | 15 | 12 | 81 | 3.252 | 3.231
20 | 20 | 4 |  | 1.084 |  | 100 | 6 | 6 | 100 | 1.626 | 1.611
35 | 20 | 7 |  | 1.897 |  | 100 | 8 | 8 | 100 | 2.168 | 2.159
50 | 20 | 10 |  | 2.71 |  | 100 | 10 | 10 | 101 | 2.71 | 2.701
100 | 20 | 20 | 102 | 5.42 | 5.359 | 100 | 12 | 12 | 101 | 3.252 | 3.231
60 | 25 | 15 | 61 | 4.065 | 4.028 | 100 | 20 | 20 | 102 | 5.42 | 5.359
65 | 25 | 16.25 |  | 4.4037 |  | 120 | 10 | 12 | 120 | 3.252 | 3.243
70 | 25 | 17.5 | 71 | 4.7425 | 4.705 | 120 | 12 | 14.4 | 121 | 3.9024 | 3.881
Токовая нагрузка на алюминиевые шины прямоугольного сечения при количестве полос от 1 до 4 на фазу
Температура нагрева алюминиевой шины +70°С, при температуре воздуха +25°С
При расположении шин плашмя токовая нагрузка снижается: на 5% при ширине до 60 мм и на 8% при ширине свыше 60 мм
переменный ток / постоянный ток
Размеры, мм |  | Сила тока, ампер
Ширина | Толщина | 1 | 2 | 3 | 4
15 | 3 | 165 | - | - | -
20 | 3 | 215 | - | - | -
25 | 3 | 265 | - | - | -
30 | 4 | 365 / 370 | - | - | -
40 | 4 | 480 | - / 855 | - | -
40 | 5 | 540 / 545 | - / 965 | - | -
50 | 5 | 665 / 670 | - / 1180 | - / 1470 | -
50 | 6 | 740 / 745 | - / 1315 | - / 1655 | -
60 | 6 | 870 / 880 | 1350 / 1555 | 1720 / 1940 | -
80 | 6 | 1150 / 1170 | 1630 / 2055 | 2100 / 2460 | -
100 | 6 | 1425 / 1455 | 1935 / 2515 | 2500 / 3040 | -
60 | 8 | 1025 / 1040 | 1680 / 1840 | 2180 / 2330 | -
80 | 8 | 1320 / 1355 | 2040 / 2400 | 2620 / 2975 | -
100 | 8 | 1625 / 1690 | 2390 / 2945 | 3050 / 3620 | -
120 | 8 | 1900 / 2040 | 2650 / 3350 | 3380 / 4250 | -
60 | 10 | 1155 / 1180 | 2010 / 2210 | 2650 / 2720 | -
80 | 10 | 1480 / 1540 | 2410 / 2735 | 3100 / 3440 | -
100 | 10 | 1820 / 1910 | 2860 / 3350 | 3650 / 4160 | 4150 / 4400
120 | 10 | 2070 / 2300 | 3200 / 3900 | 4100 / 4860 | 4650 / 5200
Страница 505 источника: Белоруссов Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1987 - 536с.
Свободное скачивание по ссылке