## ГОСТ 22483-2012
Сокращения описаны ниже ⇓
| 1 класс |  |  |  |  | 2 класс | [8 empty] | 3 класс |  |  |  | 4 класс |  |  | 5 класс |  |  | 6 класс
Сечение, мм*мм | Min число проволок, шт. |  | R, Ом/км |  |  | Min число проволок, шт. | [5 empty] | R, Ом/км |  |  | dпр, мм | R, Ом/км |  |  | dпр, мм | R, Ом/км |  | dпр, мм | R, Ом/км |  | dпр, мм | R, Ом/км
|  |  | Cu | Cu +Sn | Al | ο |  | õ |  | ⊕ |  | Cu | Cu +Sn | Al |  | Cu | Cu +Sn | Al |  | Cu | Cu +Sn |  | Cu | Cu +Sn |  | Cu | Cu +Sn
| м | ал |  |  |  | м | ал | м | ал | м | ал
0.03 | 1 | - | 588 | 617.3 | - | [16 empty] | 0.09 | 572.7 | 599.5 | 0.06 | 669.8 | 671.5
0.05 | 1 | - | 347.9 | 365.3 | - | [13 empty] | 0.11 | 366.6 | 383.7 | 0.09 | 400.9 | 419.6 | 0.06 | 396.9 | 397.9
0.08 | 1 | - | 225.3 | 238.8 | - | [13 empty] | 0.13 | 247.5 | 254.6 | 0.11 | 256.6 | 268.6 | 0.06 | 267.9 | 268.6
0.12 | 1 | - | 130.8 | 138.6 | - | [13 empty] | 0.16 | 165.3 | 170.3 | 0.11 | 171 | 179 | 0.09 | 174.4 | 174.8
0.2 | 1 | - | 88.8 | 90.4 | - | [13 empty] | 0.21 | 89.1 | 91.7 | 0.13 | 108.3 | 113.4 | 0.11 | 113.1 | 113.4
0.35 | 1 | - | 50.7 | 51.8 | - | [13 empty] | 0.27 | 57 | 58.7 | 0.16 | 58.3 | 60 | 0.11 | 59.5 | 59.6
0.5 | 1 | - | 36 | 36.7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 36 | 36.7 | - | 0.33 | 39.6 | 40.7 | - | 0.31 | 40.5 | 41.7 | 0.21 | 39 | 40.1 | 0.16 | 39 | 40.1
0.75 | 1 | - | 24.5 | 24.8 | - | 7 | - | - | - | - | - | 24.5 | 24.8 | - | 0.38 | 25.5 | 26 | - | 0.31 | 25.2 | 25.9 | 0.21 | 26 | 26.7 | 0.16 | 26 | 26.7
1 | 1 | - | 18.1 | 18.2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 18.1 | 18.2 | - | 0.43 | 21.8 | 22.3 | - | 0.31 | 19.8 | 20.4 | 0.21 | 19.5 | 20 | 0.16 | 19.5 | 20
1.5 | 1 | 1 | 12.1 | 12.2 | 18.1 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 12.1 | 12.2 | 22.7 | 0.53 | 14 | 14.3 | 23.4 | 0.41 | 13.2 | 13.6 | 0.26 | 13.3 | 13.7 | 0.16 | 13.3 | 13.7
2.5 | 1 | 1 | 7.41 | 7.56 | 12.1 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 7.41 | 7.56 | 12.4 | 0.69 | 7.49 | 7.63 | 12.5 | 0.43 | 8.05 | 8.2 | 0.26 | 7.98 | 8.21 | 0.16 | 7.98 | 8.21
4 | 1 | 1 | 4.61 | 4.7 | 7.41 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 4.61 | 4.7 | 7.41 | 0.87 | 4.79 | 4.88 | 8 | 0.53 | 4.89 | 4.99 | 0.31 | 4.95 | 5.09 | 0.16 | 4.95 | 5.09
6 | 1 | 1 | 3.08 | 3.11 | 5.11 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 3.08 | 3.11 | 5.11 | 0.65 | 3.11 | 3.17 | 5.2 | 0.53 | 3.28 | 3.35 | 0.31 | 3.3 | 3.39 | 0.21 | 3.3 | 3.39
10 | 1 | 1 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.82 | 1.99 | 2.03 | 3.33 | 0.53 | 2 | 2.04 | 0.41 | 1.91 | 1.95 | 0.21 | 1.91 | 1.95
16 | 1 | 1 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1.15 | 1.16 | 1.91 | 0.65 | 1.21 | 1.24 | 2.02 | 0.53 | 1.21 | 1.24 | 0.41 | 1.21 | 1.24 | 0.21 | 1.21 | 1.24
25 | 1 | 1 | 0.727 | - | 1.2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 0.734 | 1.2 | 0.82 | 0.809 | 0.824 | 1.35 | 0.53 | 0.776 | 0.792 | 0.41 | 0.78 | 0.795 | 0.21 | 0.78 | 0.795
35 | 1 | 1 | 0.524 | - | 0.868 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.529 | 0.868 | 0.69 | 0.551 | 0.562 | 0.921 | 0.59 | 0.547 | 0.558 | 0.41 | 0.554 | 0.565 | 0.21 | 0.554 | 0.565
50 | 1 | 1 | 0.387 | - | 0.641 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.391 | 0.641 | 0.69 | 0.394 | 0.402 | 0.658 | 0.59 | 0.393 | 0.401 | 0.41 | 0.386 | 0.393 | 0.31 | 0.386 | 0.393
70 | 1 | 1 | 0.268 | - | 0.443 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.27 | 0.443 | 0.69 | 0.277 | 0.283 | 0.47 | 0.59 | 0.281 | 0.286 | 0.51 | 0.272 | 0.277 | 0.31 | 0.272 | 0.277
95 | 1 | 1 | 0.193 | - | 0.32 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0.195 | 0.32 | 0.82 | 0.203 | 0.207 | 0.338 | 0.59 | 0.201 | 0.205 | 0.51 | 0.206 | 0.21 | 0.31 | 0.206 | 0.21
120 | 1 | 1 | 0.153 | - | 0.253 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.153 | 0.154 | 0.253 | 0.79 | 0.158 | 0.161 | 0.264 | 0.69 | 0.162 | 0.165 | 0.51 | 0.161 | 0.164 | 0.31 | 0.161 | 0.164
150 | 1 | 1 | 0.124 | - | 0.206 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 | 0.126 | 0.206 | 0.87 | 0.13 | 0.132 | 0.211 | 0.69 | 0.129 | 0.132 | 0.51 | 0.129 | 0.132 | 0.31 | 0.129 | 0.132
185 | 1/35 | 1 | 0.101 | - | 0.164 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.1 | 0.164 | 0.87 | 0.105 | 0.107 | 0.175 | 0.69 | 0.104 | 0.106 | 0.51 | 0.106 | 0.108 | 0.41 | 0.106 | 0.108
240 | 1/35 | 1 | 0.0775 | - | 0.125 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 | 0.87 | 0.0798 | 0.0814 | 0.134 | 0.69 | 0.0808 | 0.0824 | 0.51 | 0.0801 | 0.0817 | 0.41 | 0.0801 | 0.0817
300 | 1/35 | 1 | 0.062 | - | 0.1 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.0607 | 0.1 | 0.87 | 0.0654 | 0.0666 | 0.109 | 0.69 | 0.0649 | 0.0661 | 0.51 | 0.0641 | 0.0654 | 0.41 | 0.0641 | 0.0654
400 | 1/35 | 1/35 | 0.0465 | - | 0.0778 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.047 | 0.0475 | 0.0778 | 0.87 | 0.0499 | 0.0509 | 0.0835 | 0.69 | 0.0484 | 0.0493 | 0.51 | 0.0486 | 0.0495
500 | 35 | 1/35 | 0.0366 | - | 0.0605 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0366 | 0.0369 | 0.0605 | 0.87 | 0.0393 | 0.0401 | 0.0657 |  |  |  | 0.61 | 0.0384 | 0.0391
625; 630 | 59 | 1/59 | 0.0283 | - | 0.0469 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0286 | 0.0469 | [7 empty] | 0.61 | 0.0287 | 0.0292
800 | 59 | 1/59 | 0.0221 | - | 0.0367 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0.0221 | 0.0224 | 0.0367
1000 | 59 | 1/59 | 0.0176 | - | 0.0291 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0.0176 | 0.0177 | 0.0291
1200 | - | 1 | - | - | 0.0247 | - | - | - | - | - | - | 0.0151 | 0.0151 | 0.0247
1400 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | 0.0129 | 0.0129 | 0.0212
1600 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.0186
1800 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | 0.0101 | 0.0101 | 0.0165
2000 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | 0.009 | 0.009 | 0.0149
2500 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | 0.0072 | 0.0072 | 0.0127
| знак / |  | означает союз "или"
Сокращения: R – электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при температуре +20 °С; Cu – отожжённая медь без покрытия; Cu +Sn – отожжённая медь с покрытием (оловом; лужёная медная жила); Al – алюминий или алюминиевый сплав; м – количество медных проволок; ал – количество алюминиевых проволок ο – круглая жила; õ – круглая уплотнённая жила или многопроволочная жила, обжатая для уменьшения её размеров по определению 41 стандарта ГОСТ 15845; ⊕ – фасонная жила или жила, которая занимает форму сектора (сегмента) по определению 36 стандарта ГОСТ 15845; dпр – диаметр одной проволоки в многопроволочной жиле, не более.

## Аналитика
| 1 класс |  |  |  | 2 класс |  |  | 3 класс |  |  | 4 класс |  | 5 класс |  | 6 класс
Сечение, мм*мм | R, Ом/км |  |  |  | R, Ом/км |  |  | R, Ом/км |  |  | R, Ом/км |  | R, Ом/км |  | R, Ом/км
| Cu | Cu расч. | Cu +Sn | Al | Cu | Cu +Sn | Al | Cu | Cu +Sn | Al | Cu | Cu +Sn | Cu | Cu +Sn | Cu | Cu +Sn
0.03 | 588 |  | 617.3 | - | [8 empty] | 572.7 | 599.5 | 669.8 | 671.5
0.05 | 347.9 |  | 365.3 | - | [6 empty] | 366.6 | 383.7 | 400.9 | 419.6 | 396.9 | 397.9
0.08 | 225.3 |  | 238.8 | - | [6 empty] | 247.5 | 254.6 | 256.6 | 268.6 | 267.9 | 268.6
0.12 | 130.8 |  | 138.6 | - | [6 empty] | 165.3 | 170.3 | 171 | 179 | 174.4 | 174.8
0.2 | 88.8 | 90.9234 | 90.4 | - | [6 empty] | 89.1 | 91.7 | 108.3 | 113.4 | 113.1 | 113.4
0.35 | 50.7 | 51.9966 | 51.8 | - | [6 empty] | 57 | 58.7 | 58.3 | 60 | 59.5 | 59.6
0.5 | 36 | 36.4156 | 36.7 | - | 36 | 36.7 | - | 39.6 | 40.7 | - | 40.5 | 41.7 | 39 | 40.1 | 39 | 40.1
0.75 | 24.5 | 24.2908 | 24.8 | - | 24.5 | 24.8 | - | 25.5 | 26 | - | 25.2 | 25.9 | 26 | 26.7 | 26 | 26.7
1 | 18.1 | 18.2253 | 18.2 | - | 18.1 | 18.2 | - | 21.8 | 22.3 | - | 19.8 | 20.4 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20
1.5 | 12.1 | 12.1571 | 12.2 | 18.1 | 12.1 | 12.2 | 22.7 | 14 | 14.3 | 23.4 | 13.2 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.7
2.5 | 7.41 | 7.2994 | 7.56 | 12.1 | 7.41 | 7.56 | 12.4 | 7.49 | 7.63 | 12.5 | 8.05 | 8.2 | 7.98 | 8.21 | 7.98 | 8.21
4 | 4.61 | 4.5651 | 4.7 | 7.41 | 4.61 | 4.7 | 7.41 | 4.79 | 4.88 | 8 | 4.89 | 4.99 | 4.95 | 5.09 | 4.95 | 5.09
6 | 3.08 | 3.0451 | 3.11 | 5.11 | 3.08 | 3.11 | 5.11 | 3.11 | 3.17 | 5.2 | 3.28 | 3.35 | 3.3 | 3.39 | 3.3 | 3.39
10 | 1.83 | 1.8284 | 1.84 | 3.08 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 1.99 | 2.03 | 3.33 | 2 | 2.04 | 1.91 | 1.95 | 1.91 | 1.95
16 | 1.15 | 1.1435 | 1.16 | 1.91 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | 1.21 | 1.24 | 2.02 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.24
25 | 0.727 | 0.73228 | - | 1.2 | 0.727 | 0.734 | 1.2 | 0.809 | 0.824 | 1.35 | 0.776 | 0.792 | 0.78 | 0.795 | 0.78 | 0.795
35 | 0.524 | 0.5233 | - | 0.868 | 0.524 | 0.529 | 0.868 | 0.551 | 0.562 | 0.921 | 0.547 | 0.558 | 0.554 | 0.565 | 0.554 | 0.565
50 | 0.387 | 0.36649 | - | 0.641 | 0.387 | 0.391 | 0.641 | 0.394 | 0.402 | 0.658 | 0.393 | 0.401 | 0.386 | 0.393 | 0.386 | 0.393
70 | 0.268 | 0.2619 | - | 0.443 | 0.268 | 0.27 | 0.443 | 0.277 | 0.283 | 0.47 | 0.281 | 0.286 | 0.272 | 0.277 | 0.272 | 0.277
95 | 0.193 | 0.19306 | - | 0.32 | 0.193 | 0.195 | 0.32 | 0.203 | 0.207 | 0.338 | 0.201 | 0.205 | 0.206 | 0.21 | 0.206 | 0.21
120 | 0.153 | 0.15289 | - | 0.253 | 0.153 | 0.154 | 0.253 | 0.158 | 0.161 | 0.264 | 0.162 | 0.165 | 0.161 | 0.164 | 0.161 | 0.164
150 | 0.124 | 0.12235 | - | 0.206 | 0.124 | 0.126 | 0.206 | 0.13 | 0.132 | 0.211 | 0.129 | 0.132 | 0.129 | 0.132 | 0.129 | 0.132
185 | 0.101 | 0.099232 | - | 0.164 | 0.0991 | 0.1 | 0.164 | 0.105 | 0.107 | 0.175 | 0.104 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.106 | 0.108
240 | 0.0775 | 0.076519 | - | 0.125 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 | 0.0798 | 0.0814 | 0.134 | 0.0808 | 0.0824 | 0.0801 | 0.0817 | 0.0801 | 0.0817
300 | 0.062 | 0.061234 | - | 0.1 | 0.0601 | 0.0607 | 0.1 | 0.0654 | 0.0666 | 0.109 | 0.0649 | 0.0661 | 0.0641 | 0.0654 | 0.0641 | 0.0654
400 | 0.0465 | 0.045944 | - | 0.0778 | 0.047 | 0.0475 | 0.0778 | 0.0499 | 0.0509 | 0.0835 | 0.0484 | 0.0493 | 0.0486 | 0.0495
500 | 0.0366 | 0.036766 | - | 0.0605 | 0.0366 | 0.0369 | 0.0605 | 0.0393 | 0.0401 | 0.0657 |  |  | 0.0384 | 0.0391
630 | 0.0283 | 0.029189 | - | 0.0469 | 0.0283 | 0.0286 | 0.0469 | [5 empty] | 0.0287 | 0.0292
800 | 0.0221 | 0.022994 | - | 0.0367 | 0.0221 | 0.0224 | 0.0367
1000 | 0.0176 | 0.018401 | - | 0.0291 | 0.0176 | 0.0177 | 0.0291
1200 | - |  | - | 0.0247 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0247
1400 |  |  |  |  | 0.0129 | 0.0129 | 0.0212
1600 |  |  |  |  | 0.0113 | 0.0113 | 0.0186
1800 |  |  |  |  | 0.0101 | 0.0101 | 0.0165
2000 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.0149
2500 |  |  |  |  | 0.0072 | 0.0072 | 0.0127